| PRACOWNIA INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ PAWEŁ BARANOWSKI ul. Skośna 15, 85-418 Bydgoszcz + 48 732 939 151 p.baranowski@prine.pl ¦ www.prine.pl NIP: 967 139 60 47 | Egzemplarz 01 |
| --- | --- |

NAZWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

INWESTOR

GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU

VIII, XXVI

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

ADRES INWESTYCJI

87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI, DZ. NR 180/2 OBR. 0002 BRZEŚĆ KUJAWSKI_MIASTO

DATA OPRACOWANIA

Listopad 2023

INSTALACJE TELETECHNICZNE

PROJEKTANT:

MGR INŻ.

JANUSZ STANISZEWSKI

POM/0530/PBT/21

INSTALACJE TELETECHNICZNE

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ.

PIOTR BOCIEK

KUP/0152/POOT/11

Spis zawartości

1	Spis rysunków i załączników	3

2	Załączniki formalne	4

2.1	Oświadczenie projektantów	4

2.2	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych br. telekomunikacyjnej	5

2.3	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego br. telekomunikacyjnej	7

2.4	Zaświadczenie projektanta o przynależności do izby inżynierów budownictwa	9

2.5	Zaświadczenie projektanta sprawdzającego o przynależności do izby inżynierów budownictwa	10

2.6	Warunki techniczne – przyłączenia do istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej	11

2.7	Warunki techniczne – zabezpieczenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej	14

3	Opis techniczny	15

3.1	Część ogólna	15

3.1.1	Nazwa inwestycji, lokalizacja i inwestor obiektu budowlanego	15

3.1.2	Opis ogólny inwestycji	16

3.1.3	Podstawy opracowania projektu	16

3.1.4	Zakres opracowania	16

3.1.5	Obowiązujące przepisy i normy	16

3.2	Dane dotyczące projektowanego obiektu	18

3.2.1	Stan istniejący uzbrojenia terenu	18

3.2.2	Projektowane zagospodarowanie terenu	18

3.2.3	MPZP lub decyzja lokalizacyjna	18

3.2.4	Informacje o terenie objętym inwestycją	18

3.2.5	Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej	18

3.2.6	Obszar oddziaływania inwestycji	19

3.2.7	Kategoria geotechniczna	19

4	Opis rozwiązań technicznych	20

4.1	System monitoringu wizyjnego CCTV	20

4.1.1	Zakres opracowania	20

4.1.2	System Monitoring Wizyjnego CCTV – założenia projektowe	20

4.1.3	Nawiązanie do istniejącej sieci monitoringu miejskiego	20

4.1.4	Kamery monitoringu wizyjnego CCTV	20

4.1.5	Szafa telekomunikacyjna	24

4.2	Kanalizacja teletechniczna	25

4.3	Zasilanie instalacji	26

4.4	Uwagi	26

4.5	Zestawianie podstawowych materiałów	26

5	Czynności odbiorcze	27

5.1	Odbiór i pomiary	27

5.1.1	Pomiary okablowania miedzianego	27

5.1.2	Protokół odbiorczy	27

5.2	Atesty, certyfikaty	27

6	Informacja BIOZ	28

7	Rysunki techniczne	30

# Spis rysunków i załączników

| Nr rysunku | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| T-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – branża telekomunikacyjna | 1:500 |
| T-02 | SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU MONITORINGU CCTV | - |

# Załączniki formalne

## Oświadczenie projektantów

Ja wyżej podpisany(a) oświadczam, że poniższy projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczam ponadto, iż posiadam wymagane uprawnienia budowlane o numerze i treści jak podano wyżej, oraz że wszystkie kopie dokumentów załączonych z niniejszym projektem, parafowane przeze mnie za zgodność z oryginałem, są zgodne z oryginałem i stanem faktycznym.

| Pełniona funkcja | Imię nazwisko, nr uprawnień |
| --- | --- |
| Projektant branży elektrycznej | mgr inż. Janusz Staniszewski do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych POM/0530/PBT/21 Data: Listopad 2023 |
| Projektant sprawdzający branży elektrycznej | mgr inż. Piotr Bociek do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej KUP/0152/POOT/11 Data: Listopad .2023 |

## Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych br. telekomunikacyjnej

## Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego br. telekomunikacyjnej

## Zaświadczenie projektanta o przynależności do izby inżynierów budownictwa

## Zaświadczenie projektanta sprawdzającego o przynależności do izby inżynierów budownictwa

## Warunki techniczne – przyłączenia do istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej

## Warunki techniczne – zabezpieczenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej

# Opis techniczny

Na etapie projektowania, autorzy projektu z należytą starannością dokonali koordynacji przebiegów tras kabli, przewodów oraz lokalizacji urządzeń. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji międzybranżowej na budowie, przed przystąpieniem do robót instalacyjnych.

Skutki odstąpienia od dokonania takiej koordynacji nie mogą obciążać autorów projektu.

## Część ogólna

### Nazwa inwestycji, lokalizacja i inwestor obiektu budowlanego

INWESTYCJA:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

LOKALIZACJA:  	87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI, DZ. NR 180/2 OBR. 0002 BRZEŚĆ KUJAWSKI_MIASTO

INWESTOR:	GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI, UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI

### Opis ogólny inwestycji

Inwestycja związana jest z zagospodarowaniem terenu na cele terenu rekreacyjno – parkowego przy ul. Nowej w Brześciu Kujawskim. Celem niniejszego opracowania jest opracowanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.

### Podstawy opracowania projektu

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne do projektowania od Inwestora,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- uzgodnienia branżowe,

- obowiązujące przepisy i normy,

- inwentaryzacja w terenie,

- katalogi producentów sprzętu telekomunikacyjnego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie.

### Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- dobór kamer zewnętrznych,

- dobór szafy telekomunikacyjnej,

- dobór rur osłonowych i elementów kanalizacji teletechnicznej,

- dobór przewodów oraz sposób prowadzenia instalacji,

- zestawienie urządzeń i materiałów zasadniczych,

- schemat i plan systemu monitoringu wizyjnego CCTV,

### Obowiązujące przepisy i normy

#### Obowiązujące przepisy

Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących budowy, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz U. Nr 219 2005 r., poz. 1864)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny pracy.

#### Obowiązujące normy

| Nr normy | Tytuł |
| --- | --- |
| PN-HD 60364 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – norma wieloarkuszowa |
| PN-EN 62305 | Ochrona odgromowa |
| PN-EN 50174 | Technika informatyczna -- Instalacja okablowania– norma wieloarkuszowa |
| PN-EN 62676 | Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach– norma wieloarkuszowa |
| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| PN-EN 62368 | Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej– norma wieloarkuszowa |

UWAGA.

Obowiązują najnowsze wydania wskazanych powyżej norm na dzień opracowania niniejszego projektu.

## Dane dotyczące projektowanego obiektu

### Stan istniejący uzbrojenia terenu

Na terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

- Instalacja kablowa oświetleniowa nn 0,4 kV przyległych ulic (w granicy opracowania – nie podlega przebudowie),

- sieć napowietrzna nn 0,4 kV (na działce brak konstrukcji wsporczych linii napowietrznej) – nie podlega przebudowie,

- infrastruktura telekomunikacyjna.

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych.

### Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się:

- System monitoringu wizyjnego CCTV składający się z 16 kamer tubowych zewnętrznych zainstalowanych na wybranych projektowanych słupach oświetleniowych.

- Kanalizację teletechniczną na potrzeby monitoringu wizyjnego CCTV składającą się z:

- rur osłonowych o średnicy zewnętrznej 50 mm, odznaczających się odpornością na ściskanie o wartości min 450N, powierzchnią wewnętrzną gładką lub rowkowana wzdłużnie,

- studni telekomunikacyjnej kablowej typu SKR-1 z ramą i pokrywą typu lekkiego, posiadającą zamknięcie uniemożliwiające otwarcie jej przez osoby do tego niepowołane,

- szafy telekomunikacyjnej wolnostojącej, zewnętrznej, wyposażonej w urządzenia telekomunikacyjne na potrzeby monitoringu CCTV. Posiadającej elementy zapewniające utrzymanie odpowiednich warunków termicznych w jej wnętrzu, jak również w zamknięcie uniemożliwiające otwarcie jej przez osoby do tego niepowołane,

Obszar objęty przebudową przedstawiony jest w części graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podkładzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejąca infrastruktura naziemna i podziemna, zwierająca układ obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, zieleń oraz obiekty projektowane.

Projektowana inwestycja nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, gaz i nie powodują powstania odpadów, nie narusza obiektów zieleni i nie mają wpływu na środowisko lub jego wykorzystanie.

### MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Na obszarze inwestycji ustanowiono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała nr VIII/56/03

Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego

Z dnia 28 sierpnia 2003

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym

Miasto Brześć Kuj. Nr 2, przy ul. H. Sawickiej

### Informacje o terenie objętym inwestycją

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków ani ewidencji zabytków, nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie leży na terenie eksploatacji górniczej, jak również brak jest ingerencji w zieleń wysoką.

### Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

### Obszar oddziaływania inwestycji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujące budowę oświetlenia ulicznego nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pogorszyć środowisko, a zatem nie wymagają przeprowadzenia postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r .Obszar oddziaływania obiektu objęty jest tylko działkami określonymi w niniejszym projekcie tj. DZ. NR 180/2 OBR. 0002 BRZEŚĆ KUJAWSKI_MIASTO

Obszar oddziaływania inwestycji opracowano na podstawie:

- Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym dz. U. z 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami.

- Ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zmianami.

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Uchwała nr VIII/56/03 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 28 sierpnia 2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Brześć Kuj. Nr 2, przy ul. H. Sawickiej.

### Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotowa inwestycją tj. budową linii oświetleniowej występują proste warunki gruntowe – jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Projektowane urządzenia elektroenergetyczne należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

# Opis rozwiązań technicznych

## System monitoringu wizyjnego CCTV

### Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- dobór kamer zewnętrznych,

- dobór szafy telekomunikacyjnej,

- dobór rur osłonowych i elementów kanalizacji teletechnicznej,

- dobór przewodów oraz sposób prowadzenia instalacji,

- zestawienie urządzeń i materiałów zasadniczych,

- schemat i plan systemu monitoringu wizyjnego CCTV,

### System Monitoring Wizyjnego CCTV – założenia projektowe

Założenia projektowe oraz wymagania określone przez Inwestora, dotyczące zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV są następujące:

- Projektowany system monitoringu wizyjnego oparty na urządzeniach o wysokiej rozdzielczości.

- Kamery z możliwością pracy w dzień i w nocy.

- System monitoringu wizyjnego CCTV opracowany w oparciu o dozór terenu rekreacyjno – parkowego przy ul. Nowej w Brześciu Kujawskim.

- Nawiązanie projektowanego systemu monitoringu wizyjnego z istniejącą siecią monitoringu miejskiego.

- Zasilanie kamer wizyjnych z wykorzystaniem PoE.

- Przewody instalacji CCTV poprowadzone w proj. kanalizacji teletechnicznej na terenie inwestycji.

### Nawiązanie do istniejącej sieci monitoringu miejskiego

Niniejsze opracowanie oparto na założeniu, że podgląd i rejestracja obrazu, z proj. kamer monitoringu CCTV, zostanie zrealizowana za pomocą istniejącej infrastruktury monitoringu miejskiego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, opisanymi w Warunkach technicznych przyłączenia projektowanej infrastruktury monitoringu CCTV do istniejącej sieci monitoringu miejskiego, zaprojektowana została studnia kablowa typu SKR-1, umiejscowiona w południowo-zachodniej części inwestycji. Od projektowanej studni kablowej zaprojektowany został odcinek kanalizacji do projektowanej szafy telekomunikacyjnej, umiejscowionej w taki sposób, aby umożliwić poprowadzenie od niej projektowanych kabli U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e PE żelowanych, do projektowanych kamer monitoringu CCTV oraz przy okazji innej inwestycji, do słupa multimedialnego na terenie przyległego placu zabaw (dz. nr ewidencyjny 197), z zachowaniem odległości nie przekraczającej 90 m.

### Kamery monitoringu wizyjnego CCTV

Jako kamery zewnętrzne zastosowano Kamery IP tubowe 4MP - o rozdzielczości min 4 megapiksele ze zmienną ogniskową 2.8-12.0 mm (zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy). Kamery posiadają zaawansowane technologie umożliwiające otrzymanie wysokiej jakości obrazu:

- smart WDR pozwalającą na automatyczne dostosowanie poziomu oświetlenia poszczególnych obszarów,

- kompresję wideo umożliwiającą rejestrację obrazu w rozdzielczości 4MP do 30kl/s oraz 2MP do 60 kl/s, nawet gdy występuje duży ruch oraz zmniejszenie szerokości pasma, gdy scena jest statyczna,

- inteligentny promiennik podczerwieni IR umożliwiający płynne przełączenie pomiędzy rejestracją obrazu w dzień a w nocy,

- tryb True Day Night zapewniający wyraźne kolory w ciągu dnia jak i w nocy,

- obiektyw typu P-Iris umożliwiający ustawienie ostrości dla całego obszaru obserwowanego przez kamerę,

- stopień ochrony min. IP67 oraz odporność na uderzenia min. IK10,

Kamery umieszczone są w miejscach zaznaczonych na podkładzie dołączonym do projektu i oznaczone symbolem KT. Kolory kamer dobrać zgodnie z kolorystyką słupów – kolor czarny.

W celu odprowadzenia potencjału do ziemi w przypadku bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w kamerę projektuje się ograniczniki przepięć, które należy umieścić w uziemionej szafie telekomunikacyjnej. Ogranicznik przepięć jest urządzeniem gwarantującym nie tylko ochronę przepięciową dla każdej z czterech par transmisyjnych, ale także zapewniającym ciągłość ekranu dla kabli ekranowanych.

Schemat blokowy ogranicznika przepięć oraz połączeń między kamerą a przełącznikiem PoE

Zestawienie parametrów kamer

| Nr kamery | Obiektyw | Przetwornik | Kąt widzenia | Dystans | Rzeczywisty rozmiar kadru | Typ kamery |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT-01 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 20m | 56x31m – 13x7m | bullet |
| KT-02 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 25m | 69x39m – 16x9m | bullet |
| KT-03 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |
| KT-04 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |
| KT-05 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 25m | 69x39m – 16x9m | bullet |
| KT-06 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 25m | 69x39m – 16x9m | bullet |
| KT-07 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 43m | 119x67m – 28x16m | bullet |
| KT-08 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 31m | 86x49m – 20x11m | bullet |
| KT-09 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |
| KT-10 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |
| KT-11 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |
| KT-12 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 35m | 97x55m – 23x13m | bullet |
| KT-13 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |
| KT-14 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |
| KT-15 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |
| KT-16 | 2,8mm – 12mm | 1/1,8” | 108o – 36o –poziom, 76o-21o-pion | 29m | 80x45m – 21x19m | bullet |

Zestawienie rozmieszczenia kamer na słupach

| NR KAMERY | NR SŁUPA |
| --- | --- |
| KT-01 | S1/1 |
| KT-02 | S1/1/1 |
| KT-03 | S1/1/2 |
| KT-04 | S1/1/2 |
| KT-05 | S1/2 |
| KT-06 | S1/2 |
| KT-07 | S1/3 |
| KT-08 | S1/4 |
| KT-09 | S1/4 |
| KT-10 | S1/5 |
| KT-11 | S1/5 |
| KT-12 | S1/6 |
| KT-13 | S1/6/2 |
| KT-14 | S1/6/3 |
| KT-15 | S1/6/3 |
| KT-16 | S1/7 |

Analiza pola widzenia kamer

### Szafa telekomunikacyjna

Projektuje się szafę telekomunikacyjną rozdzielczą, zewnętrzną, wolnostojącą RACK 19”/18U. Projektowana szafa dla zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych dla zabudowanych w niej urządzeń zostanie wyposażona w panel wentylacyjny z termostatem oraz zestaw grzejny z termostatem.

W szafie tej zainstalowana zostanie również przełącznica światłowodowa wyposażona w min 4 moduły SC/APC oraz switch przemysłowy 24-portowy PoE kat. 5e zawierający moduły SFP, umożliwiający redystrybucję sygnału z proj. kamer monitoringu CCTV (za pośrednictwem kabli U/UTP 4x2x05 kat. 5e PE żelowanych) oraz podłączanie światłowodowego kabla zasilającego (ujęty w innym opracowaniu). W projektowanej szafie telekomunikacyjnej zainstalowany zostanie również ogranicznik przepięć oraz panel 230VAC zasilający telekomunikacyjne urządzania aktywne. Projektowana szafa telekomunikacyjna posiadać musi uziemienie zrealizowane w sposób określony przez producenta szafy.  Wartość rezystancji uziomu, nie może przekroczyć 10Ω.

Do projektowanej szafy telekomunikacyjnej SZ-1, doprowadzony zostanie przy okazji innej inwestycji, kabel światłowodowy umożliwiający połącznie proj. infrastruktury monitoringu CCTV do istniejącej sieci monitoringu miejskiego. Kabel ten zostanie poprowadzony poprzez proj. studnie SKR-1 nr SK-1 oraz poprzez proj. odcinek kanalizacji do projektowanej szafy telekomunikacyjnej SZ-1, gdzie zostanie zakończony na wspomnianej wcześniej przełącznicy światłowodowej.

Umiejscowienie proj. szafy telekomunikacyjnej SZ-1 zostało dobrane w taki sposób, aby umożliwić poprowadzenie kabli U/UTP 4x2x05 kat. 5e PE żelowanych do kamer na terenie przedmiotowej inwestycji oraz przy okazji innej inwestycji do słupa multimedialnego na terenie przyległego placu zabaw (dz. nr ewidencyjny 197) z zachowaniem odległości nie przekraczającej 90m.

Przykładowa szafa wolnostojąca zewnętrzna typu RACK 19”/18U

Projektowana szafa telekomunikacyjna bezwzględnie musi posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie jej przez osoby do tego niepowołane. Wyposażenie i rozmieszczenie urządzeń w projektowanej szafie telekomunikacyjnej przedstawione zostało na rysunku T-02

## Kanalizacja teletechniczna

Projektowana kanalizacja teletechniczna na potrzeby projektowanego monitoringu CCTV zostanie wykonana z zastosowaniem rur osłonowych o średnicy zewnętrznej 50 mm, odznaczających się odpornością na ściskanie o wartości min 450N, powierzchnią wewnętrzną gładką lub rowkowana wzdłużnie ułatwiającą wielokrotne zaciąganie.

Głębokość umieszczania pod powierzchnią ziemi infrastruktury teletechnicznej – minimum 0,7 m. Pod żywopłotami, głębokość posadowienia infrastruktury teletechnicznej – minimum 1,0 m.

Projektuje się również wykorzystaniem studni typu SKR-1 z ramą i pokrywą typu lekkiego. Projektowana studnia powinna posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie jej przez osoby do tego niepowołane.

Przebieg kanalizacji projektuje się po najkrótszej i najbardziej optymalnej możliwie technicznie trasie.

Na terenie inwestycji występuje infrastruktura telekomunikacyjna zlokalizowana w południowo wschodniej części działki nr ewid. 180/2. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w wydanych przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego warunkach technicznych (pismo nr BI.IK.6852.36.2023 z dnia 18 lipca 2023 r.) - należy realizować nasadzenia drzew i krzewów w odległościach normatywnych podanych w tychże warunkach technicznych, jak również należy zastosować odpowiednie, wyspecyfikowane ekrany korzeniowe. Wspomniane wcześniej warunki techniczne stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

## Zasilanie instalacji

Projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV zakłada zasilanie podstawowe wszystkich kamer IP poprzez kabel skrętkowy niekranowany U/UTP 4x2x0,5 kat.5e żelowany, dzięki wykorzystaniu funkcji PoE/PoE+ dostępnej na portach projektowanego switcha przemysłowego 24xRJ45 PoE.

## Uwagi

Sposób montażu kamer podany został na rysunkach: T-01, T-02

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykonawstwo należy powierzyć firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie w budowie systemów monitoringu wizyjnego (CCTV).

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, należy sprawdzić poprawność wykonania i działania systemu.

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić Osobę ze strony Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń CCTV.

## Zestawianie podstawowych materiałów

| Lp. | Rodzaj materiału | ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamery zewnętrzne IP tubowe 4MP (kolor czarny) – parametry podane w opisie | 16,0 | szt. |
| 2. | Szafa zewnętrzna rozdzielcza wolnostojąca 19”/18U z fundamentem i zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby niepowołane | 1,0 | kpl |
| 3. | Panel wentylacyjny z termostatem – 4 wentylatory | 1,0 | kpl |
| 4. | Panel dystrybucyjny napięć 19”/3U | 1,0 | szt. |
| 5. | Panel optyczny z modułem 4xSC/APC-SM 19”/1U | 1,0 | kpl |
| 6. | Panel porządkowy kablowy poziomy 19”/ 1U | 4,0 | szt. |
| 7. | Switch przemysłowy przystosowany do montażu w szafie zewnętrznej – 24xRJ45 PoE SFP cat.5e 19”/1U | 1,0 | szt. |
| 8. | Ograniczniki przepięć przystosowany do montażu w szafie zewnętrznej – 24xRJ45 PoE cat.5e 19”/1U | 1,0 | szt. |
| 9. | Patch panel przystosowany do montażu w szafie zewnętrznej – 19”/1U-24xRJ45 cat.5e | 1,0 | szt. |
| 10. | Wysięgnik dedykowany do montażu kamer zewnętrznych na słupach oświetleniowych (kolor czarny) | 16,0 | szt. |
| 11. | Zestaw grzejny z termostatem na listwie TS | 1,0 | kpl |
| 12. | Kabel U/UTP 4X2X0,5 kat. 5e PE żelowany | 1450,0 | mb. |
| 13. | Rura osłonowa DVK50 | 233 | mb. |
| 14. | Taśma ostrzegawcza z napisem „Uwaga kabel telekomunikacyjny” | 222 | mb. |
| 15. | Studnia telekomunikacyjna typu SKR-1 z ramą i pokrywą typu lekkiego | 1,0 | kpl |
| 16. | Zabezpieczanie do studni SKR-1 przed otwarciem przez osoby niepowołane | 1,0 | kpl |

# Czynności odbiorcze

## Odbiór i pomiary

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

- wykonanie instalacji w sposób estetyczny, zgodny ze sztuką i obowiązującymi normami,

- wykonanie kompletu pomiarów,

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

Wykonawstwo pomiarów sieci miedzianej Klasy EA powinno być zgodne z normą IEC 61935-1. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania.

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada możliwość analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacje dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z zapasami w stosunku do limitów z norm. Każdy wynik musi być jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

### Pomiary okablowania miedzianego

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej V klasą dokładności dla Klasy EA wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).

- Pomiary sieci miedzianej dla Klasy EA należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 zachowując następującą kolejność:

  - Łącze stałe (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

  - Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

  - Kanał (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

- Pomiary łączy wykorzystujących wtyki MPTL należy wykonać zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy EA wykorzystując odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzętu pomiarowego dla danej klasy okablowania,

- Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:

- mapę połączeń,

- długość połączeń i rezystancje par,

- opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,

- tłumienie,

- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,

- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,

- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,

- RL w dwóch kierunkach,

### Protokół odbiorczy

Po zakończeniu sprawdzania instalacji należy sporządzić protokół odbiorczy. Dokumentacja powinna zawierać szczegóły instalacji objętej protokołem, łącznie z zapisem z oględzin i wyników prób. W protokole należy podać osobę lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, budowę i sprawdzenie instalacji, uwzględniając indywidualną odpowiedzialność tych osób w stosunku do osoby zlecającej pracę.

## Atesty, certyfikaty

Wszystkie zastosowane wyroby powinny być dopuszczone do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym oraz spełniać wymagania norm przytoczonych w pkt. 2 niniejszego opracowania, posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp.

# Informacja BIOZ

| Nazwa inwestycji | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI, DZ. NR 180/2 OBR. 0002 BRZEŚĆ KUJAWSKI_MIASTO |
| Inwestor | GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI ul. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski |
| Projekt | Pracownia Inżynierii Elektrycznej Paweł Baranowski, ul. Skośna 15, 85-418 Bydgoszcz, |

Część opisowa informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) została sporządzona zgodnie z §3.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

mgr inż. Janusz Staniszewski	…………………………….

(Imię i nazwisko)                         	                        (podpis)

Szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien być opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robót i kolejność realizacji prac:

- Wykonanie wykopów kontrolnych w celu lokalizacji istniejącej infrastruktury doziemnej.

- Budowa projektowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci elementów systemu monitoringu wizyjnego CCTV i kanalizacji teletechnicznej na potrzeby wspomnianego wcześniej monitoringu CCTV.

- Montaż studni kablowej.

- Montaż szafy teletechnicznej wolnostojącej.

- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu.

- Odtworzenie i uporządkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne o głębokości do 1,2 m (wykopy liniowe)

- roboty montażowe związane z budową kanalizacji teletechnicznej

- roboty montażowe związane z budową studni kablowej

- roboty montażowe związane z budową szafy teletechnicznej wolnostojącej

- roboty montażowe związane z instalacją elementów systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Zagrożenia związane z prowadzeniem robót:

- prace w wykopach o głębokości do 1,2 m

- prace związane z budową studni kablowej

- prace związane z budową szafy teletechnicznej wolnostojącej

- prace związane z wykorzystaniem podnośnika

- używanie narzędzi o ostrych krawędziach

- prace wykonywane w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu

- prace przy rozładunku materiałów budowlanych

- ograniczone przestrzenie

- wysiłek fizyczny

W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane:

- odzież robocza, obuwie robocze

- sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na wysokości)

- sprzęt pomiarowy na obecność napięcia elektrycznego

- zastawy i barierki ochronne, tablice ostrzegawcze

- przerwy w pracy

- system poleceń i dopuszczeń do pracy przy urządzeniach pod napięciem.

Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich realizacji należy:

- przeprowadzić próbę techniczną sprawności sprzętu zmechanizowanego i zbadać czy powyższy spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- sprzęt  mechaniczny oraz urządzenia techniczne powinny mieć opracowaną instrukcję obsługi oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa,

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a ich konserwacją powinny się zajmować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- na placu budowy należy wyznaczyć miejsce do składowania materiałów

- składowanie materiałów na placu budowy powinno uniemożliwić ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,

- w przypadku realizacji robót w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy ustalić w zależności od rodzaju uzbrojenia, bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane roboty,

- w celu ustalenia dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzić wyłącznie ręcznie bez używania kilofów,

- podczas wykonywania robót w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy budowie ustawić barierki ochronne z napisem „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy zapewnić światła ostrzegawcze,

- barierki powinny być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu.

# Rysunki techniczne